Редакція від 23.01.2024 р.

# Сповіщувач пожежний димовий адресний радіоканальний

# SPD-10QR

ПАСПОРТ МЦИ425237.019 ПС

Даний паспорт містить відомості про технічні характеристики, налаштування та монтаж сповіщувача пожежного димового адресного радіоканального «SPD-10QR».

Сповіщувач відповідає всім вимогам ДСТУ EN54-7 та ДСТУ EN54-25. У цьому паспорті прийняті наступні визначення та скорочення:

БША - блок шлейфів адресний; ЧР - черговий режим;

ШС - шлейф пожежної сигналізації;

ППКП - прилад приймально-контрольний пожежний;

Базова станція - приймач-передавач (трансивер) в системі, який здійснює безпосередній зв'язок з певною кількістю радіоканальних сповіщувачів.

- ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

  - Сповіщувач пожежний димовий адресний радіоканальний «SPD-10QR» (далі - сповіщувач) призначений для виявлення загорянь в закритих приміщеннях різних будівель і споруд, що супроводжуються появою диму.

Сповіщувач призначений для роботи в складі системи пожежної сигналізації на основі:

- базової	станції	серії	«ArtonRL»	та	ППКП	«Вектор-1»	з	блоком	БША (МЦИ 426439.010) як адресний сповіщувач;

- базової станції серії «ArtonRL» і ППКП «Артон-0ХПv.2» та «Спектра-6» з 2-х провідними ШС як безадресний сповіщувач;

- базової станції серії «ArtonRL» і будь-якого ППКП з 4-х провідними ШС як безадресний сповіщувач;

- ППКП «Arton-A1R» з вбудованим трансивером, як адресний сповіщувач.

Примітка. Надалі для визначення обладнання, з яким сповіщувач буде мати безпосередній радіозв'язок буде використовуватися термін «базова станція».

  - Сповіщувач забезпечує двосторонній зв'язок з базовою станцією, а також світлову та звукову індикацію станів роботи.

  - Сповіщувач призначений для безперервної цілодобової роботи в ЧР протягом 10 років від вбудованої батареї з урахуванням щомісячного 2 хв. ручного тестування.

  - Сповіщувач забезпечує компенсацію дрейфу чутливості відповідно до ДСТУ EN54-7. Після досягнення граничного рівня компенсації сповіщувач формує світлову індикацію про несправність та передає відповідне повідомлення на базову станцію.

  - При розряді батареї сповіщувач формує світлову індикацію про несправність і передає відповідне повідомлення на базову станцію.

  - У випадку несанкціонованого зняття з бази сповіщувач за допомогою вбудованого п’єзовипромінювача протягом 2 хвилин формує звукову індикацію «Тривоги» і передає повідомлення на базову станцію, яка в свою чергу переходить в режим «Несправність» з формуванням відповідного сповіщення на ППКП.

  - Для виконання процедури прив'язки, тестування сповіщувача та тестування якості зв'язку з базовою станцією на кришці сповіщувача присутня кнопка «Тест».

  - Сповіщувач має функцію самодіагностики при установці сповіщувача в базу з відтворенням коду несправності за допомогою звукової індикації. Детальний опис індикації представлено в Таблиці 2.

  - Сповіщувач містить лічильники «Пожеж» та «Тривог» із зазначенням загального часу перебування в цих станах та загального часу роботи сповіщувача. Лічильники доступні для зчитування через базову станцію за допомогою спеціального ПО за 3 рівня доступу.

  - При роботі сповіщувач формує світлову індикацію наступних станів: ЧР, «Пожежа» та

«Несправність». Докладний опис індикації представлений в Таблиці 2.

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця 1.

| Струм споживання в ЧР | ≤ 12 µА |
| --- | --- |
| Струм споживання в режимі «Пожежа» | ≤ 5 mА |
| Чутливість сповіщувача до диму при тестових пожежах TF2 – TF5 | відповідає вимогам ДСТУ EN54-7 |
| Інерційність | не більше 16 сек |
| Частотний діапазон радіоканалу | 868.0…868.6 MГц (<1% робочий цикл) |
| Максимальна вихідна потужність трансиверу | 25 мВт |
| Відстань зв’язку на відкритому просторі (із врахуванням вимог ДСТУ EN54-25) | не менше 150 м |
| Час роботи від батареї в ЧР | не менше 10 років (з урахуванням щомісячного тестування) |
| Час зберігання перед використанням | до 6 місяців |
| Час роботи з моменту сигналу про низький рівень заряду батареї | не менше 1 місяця в ЧР + 30 хв в режимі «Пожежа» |
| Тип батареї | вбудована, герметична, літієва, CR14505 |
| Температурний діапазон | -10 – +55° C |
| Відносна вологість | < 93% RH при 40° C |
| Ступінь захисту оболонки | IP30 |
| Розміри | Ø80 х 45 мм |
| Маса | не більше 0.15кг |
| Декларація виробника про відповідність європейським стандартам | EN54-7, EN54-25, VdS3131, ETSI EN 300 220 |

# БУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ

  - Сповіщувач представляє собою конструкцію, що складається з головки сповіщувача і бази. У пластмасовому корпусі головки сповіщувача розміщені димова камера, мікроконтролерний блок обробки і трансивер з антеною.

  - Принцип роботи сповіщувача оснований на контролі питомої оптичної щільності середовища в робочій зоні димової камери.

Кнопка «Тест»

База

Індикатор режиму роботи

Зовнішній вигляд сповіщувача представлений на мал 1.

Отвір виходу звуку п’єзовипромінювача

Мал. 1. Зовнішній вигляд сповіщувача «SPD-10QR»

  - На кришці сповіщувача розташовані оптичний індикатор (червоний світлодіод), і кнопка

«Тест». Спалахи оптичного індикатора вказують на режим роботи сповіщувача. Кнопка «Тест» призначена для тестування самого сповіщувача і проведення процедури зв'язування з базовою станцією. Опис світлової і звукової індикації сповіщувача приведений в Таблиці 2.

## Опис світлової і звукової індикації сповіщувача

Таблиця 2.

| Стан, режим роботи | Світлова індикація | Звукова індикація |
| --- | --- | --- |
| Нормальна робота (сповіщувач в базі) |  |  |
| Черговий режим | 1 спалах з періодом 5 сек |  |
| «Пожежа» | Меандр з частотою 1 Гц |  |
| «Тривога» (несанкціоноване зняття з бази) |  | Звук «Тривога» |
| Батарея розряджена | 2 спалахи з періодом 5 сек |  |
| Перевищення граничного рівня компенсації або несправність димової камери | 3 спалахи з періодом 5 сек |  |
| Втрата зв'язку з базовою станцією | 4 спалахи з періодом 5 сек |  |
| Відсутня прив'язка до базової станції | 5 спалахів з періодом 5 сек |  |
| При встановленні в базу (результат самодіагностики) |  |  |
| Нормальний старт |  | Відтворення мелодії |
| Батарея розряджена |  | 2 коротких звукових сигналів |
| Перевищення граничного рівня компенсації дрейфу чутливості або несправність димової камери |  | 3 коротких звукових сигналів |
| Відсутня прив'язка до базової станції |  | 5 коротких звукових сигналів |
| При виконанні операції тестування сповіщувача ( п.4.3 ) |  |  |
| Тест режиму «ПОЖЕЖА» (при відсутності несправностей) | Меандр з частотою 1 Гц |  |
| Перевищення граничного рівня компенсації дрейфу чутливості або несправність димової камери |  | 3 коротких звукових сигнали |
| Відсутня прив'язка до базової станції |  | 5 коротких звукових сигналів |

  - При відсутності диму в чутливої області оптичної системи димової камери сповіщувач, підключений до базової станції, буде знаходитися в черговому режимі роботи. При цьому індикатор червоного кольору короткочасно спалахує один раз в 5 секунд.

  - При перевищенні порогового значення концентрації диму сповіщувач переходить в режим

«Пожежа» і відправляє по ефіру повідомлення на базову станцію. У режимі «Пожежа» сповіщувач формує світлову індикацію у вигляді меандру з частотою 1 Гц (світлодіод вмикається / вимикається через кожні 0,5сек).

  - Повернення сповіщувача в черговий режим (скидання режиму «Пожежа») відбувається після отримання по ефіру відповідної команди від базової станції.

  - У разі виникнення несправностей сповіщувач формує відповідну світлову індикацію, як зазначено в Таблиці 2.

  - Для санкціонованого зняття сповіщувача з бази необхідно відключити живлення базової станції або базову станцію перевести в режим «RF Сonfig / Test» (див. документацію на відповідне обладнання).

  - У випадку несанкціонованого зняття з бази сповіщувач на 2 хв. переходить в режим

«Тривога», як зазначено в п.1.6. Для виходу з цього режиму необхідно сповіщувач повернути назад в базу або базову станцію перевести в режим «RF Сonfig / Test». Якщо цього не виконати, то після закінчення 2 хв. сповіщувач перейде в неробочий стан і буде заблокований для будь якого використання.

# ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

## Прив'язка сповіщувача до базової станції

    - Перевести базову станцію в режим «RF Сonfig / Test» (див. документацію на відповідну базову станцію).

    - На базовій станції виконати необхідну процедуру перед самою операцією прив’язки, в результаті якої з’являється часове вікно, протягом якого можлива привязка сповіщувача (див. документацію на відповідну базову станцію).

Наприклад. Для базової станції «ArtonRL-1» в режимі «RF Сonfig / Test» необхідно натиснути і відпустити кнопку «Set», після чого з’являється часове вікно на 10 сек.

    - Протягом наданого часу, на знятому з бази сповіщувачі виконати 5 коротких натискань на кнопку «Тест», після чого при умові успішної прив'язки сповіщувач видає 2 коротких звукових сигнали різної тональності або один довгий сигнал, якщо вільні адреси на базовій станції відсутні.

    - Повторити пункти 4.1.2–4.1.3 для всіх сповіщувачів, які необхідно прив’язати до конкретної базової станції, при цьому кожному наступному сповіщувачеві присвоюється наступна вільна адреса на базовій станції.

## Відкріплення сповіщувача від базової станції

    - Перевести базову станцію в режим «RF Сonfig / Test» (див. документацію на відповідну базову станцію).

    - Зняти сповіщувач з бази і виконати довге натискання на кнопку «Тест» (близько 5 сек) до появи індикації, після чого відпустити кнопку. При умові успішної операції сповіщувач видає 2 коротких звукових сигнали різної тональності або один довгий сигнал, якщо сталася помилка.

## Тестування сповіщувача

    - Перевести базову станцію в режим «RF Сonfig / Test» (див. документацію на відповідну базову станцію).

    - На встановленому в базу і прив'язаному до базової станції сповіщувачі натиснути і утримувати кнопку «Тест» до появи оптичної індикації режиму «Пожежа» або звукового (оптичного) сигналу з кодом несправності (див. Таблицю 2).

    - Відпустити кнопку «Тест» та переконатися що базова станція і ППКП перейшли в режим

«Пожежа» або відбракувати сповіщувач для подальшого усунення несправності.

Примітка. З метою збереження енергії батареї індикація режиму «Пожежа» на сповіщувачі при тестуванні буде зберігатися не більше 20 хв після відпускання кнопки «Тест».

    - Виконати на ППКП скидання режиму «Пожежа» і переконатися, що сповіщувач перейшов в черговий режим.

## Індикація адреси сповіщувача

В процесі процедури прив'язки (див. п.4.1) сповіщувачу присвоюється адреса - його порядковий номер у списку сповіщувачів, прив’язаних до конкретної базової станції.	Адреса

знаходиться в діапазоні значень від 1 до 32. Сповіщувач дозволяє відтворити цю адресу за допомогою вбудованого п’єзовипромінювача.

Для цього необхідно на знятому за бази сповіщувачі виконати 2 коротких натискань на кнопку

«Тест». Після цього сповіщувач відтворює адресу з однієї або двох цифр з паузою між окремими цифрами в 1 сек. Кожна цифра адреси складається з коротких і довгих звукових сигналів відповідно до наступної схеми:

Нульова адреса (5 довгих звукових сигнали) означає відсутність прив'язки до базової станції.

Примітка. Для санкціонованого зняття сповіщувача із бази необхідно базову станцію перевести в режим «RF Config / Test» (див. інструкцію на базову станцію).

# ПЕРЕВІРКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

  - Після отримання сповіщувача розкрити упаковку, перевірити комплектність.

УВАГА! Якщо сповіщувач перед розкриттям упаковки знаходився в умовах мінусових температур, необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше 3 годин.

## Первинна перевірка працездатності

    - Виконати прив'язку сповіщувача до базової станції як описано в п 4.1.

    - Встановити сповіщувач в базу. У момент установки спалахує червоний індикатор і сповіщувач запускає процес самодіагностики. Після закінчення (1–2 сек) в разі відсутності несправностей сповіщувач відтворює звукову мелодію, в іншому випадку - генерує звуковий код несправності відповідно з Додатком 1.

    - Переконатися, що несправності відсутні і з'явилася індикація чергового режиму.

    - Виконати тестування сповіщувача як зазначено в п 4.3.

    - Переконатися в появі індикації «Пожежа» на панелі базової станції.

    - Скинути режим «Пожежа» на базовій станції.

# РОЗМІЩЕННЯ ТА МОНТАЖ

  - При проектуванні розміщення та експлуатації сповіщувачів необхідно керуватися чинними нормативними документами.

  - Для розміщення сповіщувачів необхідно вибирати місця, в яких забезпечуються:

- максимальне віддалення від джерел електромагнітних завад (електропроводка і т.п.), інфрачервоного випромінювання (теплові прилади);

- виключення попадання води на корпус і її затікання з боку бази;

- відсутність газів, парів і аерозолів, здатних викликати корозію.

  - При проведенні ремонтно-будівельних робіт повинна бути забезпечений захист сповіщувачів від попадання на них будівельних матеріалів (фарби, цементного пилу і т.п.).

  - Сповіщувач встановлюється на поверхню за допомогою бази. База кріпиться до поверхні за допомогою двостороннього скотчу або двох дюбелів і гвинтів самонарізних, що входять в комплект поставки. Міжцентрова відстань між кріпильними отворами в базі становить 64 ± 3 мм.

## Вибір місця встановлення і положення сповіщувача

    - Вибір місця встановлення.

Для забезпечення максимальної дальності зв'язку не потрібно встановлювати сповіщувач в безпосередній близькості від:

      - металевих дверей та інших великих металевих предметів;

      - електротехнічного та електромеханічного обладнання.

Примітка. На якість зв'язку впливає як розташування сповіщувача в приміщенні, так і орієнтація сповіщувача щодо направлення на базову станцію при обертанні навколо вертикальної осі.

## Перевірка якості зв'язку з базовою станцією.

Для цього необхідно:

      - базову станцію потрібно заздалегідь перевести в режим «RF Сonfig / Test» (див. документацію на відповідне обладнання);

      - встановити сповіщувач в базу в місці передбачуваного монтажу (базу можна закріпити на 1 дюбель), після чого виконати 3 коротких натиснень на кнопку «Тест». Після цього сповіщувач протягом 2 хв. буде відображати якість зв'язку з базою частотою спалахів червоного індикатора. Чим вище частота спалахів, тим краще зв'язок. При рідкісних спалахах (один спалах в 2 сек), якість зв'язку вважається незадовільною. В такому випадку необхідно змінити положення сповіщувача обертанням на кут 45-90 град. і перевірити якість зв'язку в новому положенні. У разі незадовільного зв'язку необхідно змінити місце розташування сповіщувача у приміщенні.

      - для виходу з режиму перевірки якості зв'язку необхідно натиснути на кнопку «Тест».

# ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

  - Не рідше 1-го разу на 6 місяців необхідно виконувати технічне обслуговування сповіщувача, що складається з процедури тестування і перевірки якості каналу зв'язку, як описано в пунктах 4.3 та 6.5.2 цього документа.

  - При виявленні індикації несправності «Перевищення граничного рівня компенсації» необхідно продути сповіщувач повітрям протягом 1 хвилини з усіх боків через отвори для заходу диму, використовуючи для цієї мети пилосос або компресор з тиском 0,5-3 кг/см2.

  - При виявленні індикації несправності «Батарея розряджена» сповіщувач необхідно замінити. Допускається заміна батареї сповіщувача на заводі виробника або в сервісному центрі.

  - Заміна несправного сповіщувача.

Для заміни несправного сповіщувача необхідно виконати наступну послідовність операцій:

- відкріплення несправного сповіщувача від базової станції відповідно до п.4.2;

- прив'язку нового сповіщувача до базової станції відповідно до п. 4.1.

# ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

  - Гарантійний термін експлуатації сповіщувачів - 3 роки з моменту введення їх в експлуатацію, але не більше 3,5 роки з моменту їх приймання представником СТК підприємства- виготовлювача.

  - Ремонт або заміна сповіщувачів протягом гарантійного терміну експлуатації проводиться підприємством-виробником за умови дотримання правил монтажу, експлуатування, своєчасного технічного обслуговування, транспортування і зберігання сповіщувачів.

  - У випадку усунення відмов сповіщувача по рекламації гарантійний строк продовжується на час, протягом якого сповіщувач не використовувався через несправність.

# ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

При відмові в роботі сповіщувача в період гарантійного строку споживачем повинен бути складений технічно обґрунтований акт про необхідність ремонту, із зазначенням дати випуску і характеру дефекту. Несправний сповіщувач разом з актом необхідно відправити виробнику.

# ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

Сповіщувач не представляє небезпеки для життя і здоров'я людей, а також для навколишнього середовища після закінчення терміну служби; утилізація його проводиться з урахуванням діючих в Україні правил і норм з утилізації літієвих батарей.

# КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплект поставки сповіщувача повинен відповідати наступній таблиці.

Таблиця 2.

| Найменування | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Сповіщувач пожежний димовий адресний радіоканальний «SPD-10QR» | 1 шт. | З базою |
| Паспорт | 1 шт. |  |
| Комплект кріплення | 1 шт. |  |
| Упаковка індивідуальна | 1 шт. |  |

# СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ І УПАКОВКУ

Сповіщувач пожежний димовий точковий адресний радіоканальний «SPD-10QR» відповідає ДСТУ EN54-7 та ДСТУ EN54-25 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску:

місяць	рік

Відмітка

представника СТК